锅炉参数要求

一、质量和技术标准、要求

乙方按要求完成茶亭院区2台电蒸汽锅炉维保服务，具体要求如下：

- 1、在每年锅炉年检停炉期间，乙方应对锅炉进行一次全面、系统的维修及保养。具体内容如下：

1.1  检查所有设备电器的技术参数，调整至正常状态。

1.2  检查电器控制元件是否正常，接线是否松动。

1.3  锅炉水位计清洗、校准。

1.4  对锅炉自控设备、电器元件（温度模块、程控器、操作柜、空气开关、接触器、继电器等）电动门进行清洁、保养，试动作运行正常为止。

1.5  打开炉体检修孔检查炉体内外情况，若结垢严重应及时进行处理。1.6  手动、自动控制转换的检查。

1.7  水位、压力表的检查。

1.8  锅炉蒸汽管道的检查。

1.9  各种保护的检查：水位（缺水）、温度、压力、过电流、过电压、漏电保护。

1.10  锅炉各种阀门检查填料、开放位置，漏气严重则需要更换。

1.11  锅炉软水处理器水质检查，必要时更换树脂以确保锅炉有合格的软水。

1.12  操作技能培训及互相交流节能操作程序，从而达到锅炉节能高效运行。

2、保养期内，乙方专业锅炉维保人员每月一次执行专业维修保养服务，对甲方设备进行检查、清洁，调整经济操作，以确保锅炉正常、安全、高效运行，并对甲方设备提供24小时紧急故障处理服务，其主要维修保养内容如下：

2.1  锅炉基本运行状况检查。

2.2  对所有设备各部位进行测试校正。

2.3  紧固电器配件的接线端子。

2.4  检查锅炉设备运行是否正常，参数是否正常。

2.5  检查各运行部件的电动机噪音、电流、电极绝缘情况。

2.6  检查设备的工作效率，调整至最佳状态。

2.7  各保护设施检查，试动作保护的灵敏性。

2.8  和操作人员沟通运行中最节能的操作程序而达到节能效果。

3、每次维保结束后，乙方应向甲方呈交一份维修保养报告，经甲方具体经办人员验收合格后，在维修保养报告上签字确认。如维修保养工作未达到服务要求，乙方有责任重新对设备进行检查及调整，直至验收合格为止。

4、若需更换零配件需取得甲方确认的情况下方可更换（费用由甲方承担）。

5、乙方要加强对指派的洗消人员安全意识培训，规范维保操作流程，并对维保人员的人身安全负全部责任。

6、乙方提供的配件质量必须符合国家及行业质量、技术及环保等相关标准，且符合原厂家的出厂货物质量、技术标准。

7、乙方提供的配件必须是原装全新、未使用过的，且在中华人民共和国检验合格并准许在国内使用的，不得以假充真、以次充好。

8、未经甲方书面同意，乙方不得变更甲方确定的合同配件的设计、材料、工艺标准、产地。乙方保证货物没有原料和制造工艺等缺陷，符合质量和技术标准、要求。

9、乙方保证提供给甲方的货物有合法的无瑕疵的所有权（包括但不限于货物涉及的专利）。

10、乙方的维修工艺应符合国家行业标准并保证供电正常，设备正常运转。

11、甲方提供设备故障信息及现场协助，乙方应按约定时间完成维修，并保证维修质量。

二、违约责任

1、因乙方原因导致逾期完成维保的，乙方应向甲方支付违约金人民币600元/日。

2、如乙方在履约期间因维保质量问题，收到甲方使用科室投诉，投诉1次视为警告，投诉2次视为严重警告，投诉3次则甲方有权单方面解除合同，且每投诉一次乙方应向甲方支付违约金人民币600元。

3、一般锅炉故障，在不需要更换配件的情况下：乙方应在12小时内处理完毕，超出以上相应时间，处以违约金人民币600元/天。

4、若需更换配件：乙方必须在5天内更换完毕，超出以上响应时间，处以违约金人民币600元/天。由于维修不当或不及时（不可抗力因素除外，如：火灾、地震等）所造成的一切费用损失均由乙方承担。

5、验收不合格的乙方须立即返修直至验收合格。

- 6、乙方必须严格按照安全操作规程进行操作，做好现场安全防护和保护措施，保证施工人员和第三方的人身财产安全。对因施工和防护不当造成的安全事故由乙方负责。同时乙方必须保证过往人员、车辆的通行和安全，为此所产生的费用，由乙方承担。若发生安全事故及人身损害、财产损失的由乙方承担全部责任，给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方因此产生的全部损失，同时由相关部门依据法律、法规追究责任。

- 7、乙方必须做到安全施工，文明施工，垃圾随手清理不过夜。乙方应遵守甲方场地管理的有关规定。如有酗酒、抽烟、打架斗殴、赌博、偷盗或故意破坏物品的行为，一经发现并经证实的，乙方应支付违约金人民币1500元/次，当事人清除出场，情节严重者可由甲方报送司法机构查办，由此产生的后果由乙方自行承担。

8、除合同另有约定外，如甲方发现乙方提供的服务不符合合同约定，乙方应向甲方支付违约金人民币600元/次。

9、因乙方原因造成本合同无法按时签订，视为乙方违约，乙方违约对甲方造成损失的，乙方应支付相应的赔偿。在签订本合同之后，乙方不能履约、不履约的，甲方有权单方面解除合同。

10、如乙方因履行或未履行（无论是否存在过失）合同导致甲方、乙方或任何第三方人员伤亡、财产发生毁损或灭失，乙方应承担全部责任，并应确保甲方免于所有相关的索赔、损失、损害、费用和责任，且甲方有权单方面解除合同。

11、乙方承担因违法、违规、违约等行为引起的全部经济责任和法律责任，且甲方有权要求乙方赔偿由此受到的全部损失（包括但不限于主张权利所支付的诉讼费、诉讼保全费、律师费、差旅费等费用）。在明确违约责任后，乙方应在接到书面通知书起7日内支付违约金、赔偿金等。如未能在7日内结清，甲方有权从应付未付的维保费中直接扣除，如从应付未付的维保费不足，甲方有权从履约保证金中扣除。再有不足部分，由乙方在收到甲方通知后5个工作日内支付不足部分。本合同约定的甲方损失范围包括但不限于律师费、公告费、保全费、保函费、鉴定费、评估费、差旅费等甲方因维护自身权益而产生的全部费用。

三、报价与付款条件

报价包含履行本项目约定的服务可能产生的所有费用，包括但不限于货物材料、人工、制作、安装、包装、装卸、运输、售后服务、利润、仓库保管、货物检验检测、税费等全部费用，甲方不向乙方支付任何其他费用。本项目维保费每半年结算一次（据实结算），每次付款前乙方均应提供齐全的付款资料，包括但不限于相应的月维修保养报告、检验报告、服务明细等，经科室确认后，开具结算金额等额的合法增值税普通发票，甲方核对无误后60日内通过银行转账方式支付至乙方指定账户。

| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉日常维保 | 12 | 月 |  |  |
| 2 | 锅炉内检 | 2 | 次 |  |  |
| 3 | 锅炉外检水质及安全联锁 | 2 | 次 |  |  |
| 4 | 安全阀校验 | 4 | 台 |  |  |
| 5 | 第三方压力表校验 | 4 | 次 |  |  |
| 6 | 锅炉年检（含年检耗材） | 2 | 项 |  |  |
| 7 | 锅炉水质化验 | 12 | 月 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

四、廉洁购销条款

1、乙方承诺与甲方共同建立和维护规范与廉洁的购销环境，承诺不得违反所有与反腐败有关的法律、法规、规章、甲方制度和要求。

2、乙方及其工作人员违反本合同附件《廉洁购销协议》约定，存在行贿行为的，甲方有权在一定期限内将乙方列入行贿人“黑名单”，作为乙方参加甲方招标采购活动的限制条件；在本合同有效期内，经甲方确认乙方及其工作人员因本合同（包括但不限于采购阶段、合同签约、履行期间）被列入甲方行贿人“黑名单”的，甲方有权单方面解除合同，有权不予退还履约保证金，有权中止支付未付款项，且甲方有权要求乙方赔偿甲方因此产生的损失（包括但不限于主张权利所支付的诉讼费、诉讼保全费、律师费、差旅费、直接经济损失等费用），如乙方拒不赔偿的，则甲方有权从相关款项中直接扣除。